配套排水工程验收申报所需材料及要求

一、2014年1月1日以后建设的排水工程

依据《住房城乡建设部关于印发<房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定>的通知》（建质〔2013〕171号）、《关于印发<吉林省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收操作细则>的通知》（吉建联发〔2019〕351号）精神，2014年1月1日以后建设的排水工程验收申报材料要求如下：

验收材料目录

| 序号 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配套市政公用设施竣工验收申请表 | 附件1 |
| 2 | 专业工程竣工报告 | 必要 |
| 3 | 管网综合图纸 | 必要 |
| 4 | 专业竣工图纸（测绘结果与施工现状相一致的施工图纸） | 必要 |
| 5 | 工程质量评估报告 | 必要 |
| 6 | 工程质量保修书 | 必要 |
| 7 | 排水工程材料检验报告 | 必要 |
| 8 | 污水管线闭水试验报告 | 必要 |
| 9 | 排水隐蔽工程竣工验收报告 | 必要 |
| 10 | 管道工程竣工测绘报告 | 必要 |
| 11 | 按规定建设污水预处理设施的有关材料 | 非必要 |
| 12 | 列入重点排污企业名单的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料 | 非必要 |

1.配套市政公用设施竣工验收申请表

配套市政公用设施竣工验收申请表

申请行业：供水 排水 热力 燃气 电力 通信 有线电视

| 建设单位 |  | 项目类别 | 填写居住建筑、公用建筑、工业建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 经办人 |  |
| 项目地址 |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 施工日期 | XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止 |  |  |
| 验收范围 |  |  |  |
| 申请验收日期 | XXXX年XX月XX日 |  |  |
| 主要材料、设备应用情况 | 填写项目基本情况 |  |  |
| 建设单位意见： （公章） XXXX年XX月XX日 |  |  |  |

2.专业工程竣工报告（室外排水管网）

要求：相关单位签字、日期、公章、内容完备。（模板仅供参考）

参考模板

3.管网综合图纸

要求：提供在项目规划阶段规划和自然资源主管部门批准的管网综合图（有规划或排水主管部门加盖的公章，复印件即可）。

4.专业竣工图纸

要求：需提交盖章扫描版与电子版，测绘结果与施工现状相一致的施工图纸，符合《建设工程文件归档与移交标准》(DB22/T 5117-2022)等现行国家、省、市有关规范、标准。（盖章扫描版要求：1、新项目已经审图备案的施工图，无重大设计变更，盖竣工图章作为竣工图提交。2、老项目未经审图备案的，应提交与施工现状相一致的竣工图，并盖竣工图章及各参建单位公章。）。

5.工程质量评估报告（模板参照如下）

工程质量评估报告

监理单位：

| 项目名称 |  | *****项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 室外排水工程 |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  | 工 程 类 型 |  |  |  |
| 工程监理人员 |  | 姓 名 | 专 业 |  |  | 资 格 证 书 编 号 |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 见 证 人 员 |  |  |  |  |  |  |
| 监理范围 |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 监 理 资 料 | 1 |  |  | 6 |  |  |
|  | 2 |  |  | 7 |  |  |
|  | 3 |  |  | 8 |  |  |
|  | 4 |  |  | 9 |  |  |
|  | 5 |  |  | 10 |  |  |
| 工 程 质 量 评 估 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程中间验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程质量评价 |  |  |  |  |  |  |

| 监 理 对 工 程 质 量 的 实 测 情 况 |  |
| --- | --- |
| 工 程 质 量 保 证 资 料 审 核 情 况 |  |
| 工 程 外 观 质 量 及 使 用 功 能 等 方 面 综 合 评 述 |  |
| 工 程 质 量 问 题 处 理 情 况 |  |
| 结 论 |  |
| 总监理工程师 （签字） 公 章 单位技术负责人 （签字） |  |

6.工程质量保修书（参照模板如下）

7.排水工程材料检验报告

要求：主要针对室外排水工程所需材料（例如管道基础材料混凝土或砂石检测报告、管材进场复检报告、预制检查井出厂合格证、检查井盖出厂合格证、管沟回填材料复检报告）。

8.污水管线闭水试验报告

要求：

1.依据：《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第9.3.3条规定，闭水试验应在管道未回填土时进行，覆土前如未开展闭水试验，可以用cctv检测合格的报告代替。

2.闭水试验报告应由第三方检测机构出具，施工单位自行出具闭水试验记录不得作为工程质量验收依据。申报材料应包括闭水试验检测合格的正式报告及现场试验的相关影像资料。

依据：2023年3月1日住建部《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）第3.4.1条“建设单位应委托具备相应资质的第三方检测机构进行工程质量检测，检测项目和数量应符合抽样检测要求。非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收依据”。

3.污水管线闭水试验管道内径不大于700毫米的需进行全部数量检测；管道内径大于700毫米的可抽取三分之一数量进行检测，试验不合格时应全部数量检测。

依据：《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第9.1.11条“污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行”。第9.3.6条“管道内径大于700mm时，可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验；试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验”。

4.未经验收已投入使用的既有工程项目，保留正在使用的排水管道，不采取拆除重建措施进行整改的，可用排水管道cctv检测合格的报告作为保证管道能够安全运行的依据。（雨水、污水管道需全部进行检测）

参照模板

9.排水隐蔽工程竣工验收报告（模板）

10.管道工程竣工测绘报告

要求由具有相应资质第三方测绘公司出具：

- （1）正式测绘报告、测绘项目技术说明书、管线点成果表、雨污水测绘竣工图（测绘图符合现行国家、省、市有关规范、标准）。

（2）现场实测相关影像资料。

***管线工程

竣工测绘报告

项目名称：

委托单位：

项目负责人：

审核人：

审定人：

测绘***有限公司

二零二三年八月

目    录

| 序号 | 内容 | 张数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测绘项目技术说明书 | ** |  |
| 2 | 测绘成果（电子版及纸质版） | ** |  |

11.按规定建设污水预处理设施的有关材料（非必要）

要求：住宅类项目无需提供材料；有医疗废水排放的大型综合医院、有生产废水排放的工业企业等单位按照环保部门批复的排污许可要求提供相应的污水预处理设施及环保验收有关材料；排放餐饮污水的商业综合体及有食堂的企事业单位提供按照设计要求建设的隔油池等污水预处理设施材料；没有生产废水排放的工业企业需提供环评批复相关证明材料。

12.列入重点排污企业名单的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料（非必要）

要求：被生态环境部门列入重点排污名录（水）的企业，需提供COD、NH3-N等主要污染物排放自动监测设备安装材料。

二、2014年1月1日以前建设的项目

申报材料要求：

1.规划管网综合图纸；

2.未经验收已投入使用的既有工程项目，保留正在使用的排水管道，不采取拆除重建措施进行整改的，可用排水管道CCTV检测合格的报告作为保证管道能够安全运行的依据。（雨水、污水管线需全部进行检测）；

3.排水管道工程竣工测绘报告；

4.其他材料不能提供的情况说明。（模板附后）

参照模板

情况说明

- 一、项目基本信息

- 包括项目名称，项目位置，建设年代，参建单位名称（建设单位、施工单位、设计单位、监理单位），开竣工日期等基本情况。

- 二、项目验收资料未能提供原因

- 因xx原因，项目不能提供xx资料。

- 特此说明。

经办人签字：               联系电话：

申报单位盖章：              法人印章：

年    月   日

- 三、建设内容不含室外排水工程的项目

建设内容不含室外排水管网的新建工程（项目利用既有排水管网排放污水），建设单位不需要提供排水管网工程资料，但需要对排水接入位置上下游现场检查，保证排水顺畅。