| 项目随工验收记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 检查类别 | 检查内容 | 标准 | 验收结果 | 须改正完善 | 备注 |
| 竣工资料 | 竣工资料 | 与实际相符 | 通过 |  |  |
|  | 竣工图纸 |  | 通过 |  |  |
| 施工质量 工艺检查 | 分配网 |  |  |  |  |
|  | 野外交接箱、OLT、农网二级分纤箱、楼内箱体安装牢固 | 野外交接箱、OLT、农网二级分纤箱、楼内单元箱体安装牢固，野外交接箱宜采用混凝土现浇底座，并做好防护工作，预埋PVC管，底座高度不应小于300mm，长度和宽度应大于箱体底部的长度和宽度，且不小于800mm×400mm。云台架空安装野外交接箱、OLT应安装牢固、确保云台安全。 | 通过 |  |  |
|  | 各类箱体整洁，箱内设备安装稳固规范，无异物，箱门门锁开启灵活 | 箱内器件及设备安装稳固、平直，箱体内干净、无异物。箱门门锁开启灵活。箱体内设备不可采用塑料扎带方式固定。 | 通过 |  |  |
|  | 各类箱体内线缆布线沿箱体四周尾骨绑扎，接头安装紧固、绑扎规范、标识清晰 | 箱体内尾纤接头安装紧固，绑扎松紧适度。标签标识清晰、准确。野外交接箱和OLT信号引入的主光缆自机房至各节点标签标注明析。 | 通过 |  |  |
|  | 各类箱体内在用线芯、 未用线芯有标识 | 箱体内在用线芯、未用线芯有标识。 | 通过 |  |  |
|  | 箱体内贴有光缆走向及线缆信号传输表 | 箱体内贴有光缆走向及线缆信号传输表 | 通过 |  |  |
|  | 各类箱体内预留线缆盘留规范 | 各类箱体内预留线缆盘留规范 | 通过 |  |  |
|  | 楼体预埋管线畅通无断点 | 楼体预埋管线畅通无断点，预埋管线户均不超25m左右 | 通过 |  |  |
|  | 楼内明管安装规范 | 安装楼层间竖管、入户横管，无线缆外漏，明管安装量与实际相符。 | 通过 |  |  |
|  | 敷设入户光、电缆、做防水弯 | 敷设入户光、电缆做防水弯。 | 通过 |  |  |
|  | 防雨盒或二级光分线箱安装紧固、端正 | 防雨盒或二级光分线箱安装紧固、端正。 | 通过 |  |  |
|  | 分配网内管道及管道线缆敷设，新建架空杆路和架空及沿墙线缆敷设 | 参照管道及线缆敷设类别检查内容及标准，新建架空杆路及架空和沿墙线缆敷设。 | 通过 |  |  |
|  | 新建管道及管道线缆敷设 |  |  |  |  |
|  | 入户井、人孔、 手孔方/圆规格 | 人孔规格：长1200mm×宽900mm×深1200mm 手孔方规格：长900mm×宽700mm×深1000mm 手孔圆规格：长1000mm×深900mm 入户井规格：长500mm×宽400mm×深600mm | 通过 |  | 规格下差，适当下浮人工费 |
|  | 井具完整且安装端正、稳固，井内干净、无异物 | 井具安装端正、稳固，井内干净、无异物。人（手）孔井盖应有防盗、防滑、防跌落、防位移、防噪声等措施，井盖上应有明显的用途及产权标志。 | 通过 |  |  |
|  | 管道建设、 选取地点符合规范 | 人（手）孔应采用混凝土做基础，遇到土壤松软或地下水位较高时，还应增设碴石垫层和采用钢筋混凝土基础。管道宜建在城市主要道路和住宅小区。 优先建筑在人行道下，管道位置宜与杆路同侧，不宜选在埋深较深的其他管线附近；避免与燃气管道、高压电力电缆同侧建设。 管道容量总体符合长远规划，留有适当的备用孔。同一路由上，避免多次挖掘。 | 通过 |  |  |
|  | 管道埋深 | 塑料管绿化带为0.5m，人行道为0.7m，车行道为0.8m.镀锌钢管绿化带为0.3m，人行道为0.5m，车行道为0.6m。 | 通过 |  |  |
|  | 管道内线缆敷设平直无弯曲、线缆标识（防水标签）清晰 | 管道敷设线缆平直无弯曲、线缆标识（防水标签）清晰。 | 通过 |  |  |
|  | 管道敷设线缆预留 | 管道敷设光缆每500米应余留光缆30～50m，余留光缆整齐盘好固定在人（手）孔的线缆托架上。 |  |  |  |
|  | 管道内光缆接续盒完整，密封、加固处理 | 光缆接续盒两侧各余留光缆15～20m余量，余留光缆在接头盒两侧盘圈。 管道内光缆接续盒完整，密封、加固处理。 | 通过 |  |  |
|  | 出土保护为塑料子管外套镀锌钢管 | 引上管在地面以上应为直管，地面以下应为弯型保护管过渡，地面以上的保护管高度不小于2500mm,地面以下的弯型保护管深度宜在600mm～800mm，引上管的管口应做封堵胶；拉线应做警示套管 | 通过 |  |  |
|  | 过路或过桥管道须套钢管保护 | 过路或过桥管道须套钢管保护。 | 通过 |  |  |
|  | 直埋线路 | 直埋线路埋深应不小于0.8m,上方应加覆盖物保护，须埋标石，安装警示牌。 | 通过 |  |  |
| 施工单位 | 项目负责人签字（盖公章）： |  |  |  |  |
| 设计单位 监理单位 | 设计单位项目负责人签字（盖公章）： 监理单位项目负责人签字（盖公章）： |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目负责人签字（盖公章）： |  |  |  |  |