附件 2

住宅小区光纤到户通信设施现场核验标准

（摘录）

一、通信管道

1、管道埋深要求

塑料管：绿化带≥0.5m、人行道≥0.7m、车行道≥0.8m。

钢管：绿化带≥0.3m、人行道≥0.5m、车行道≥0.6m，建议车行道采用钢管。

2、人（手）孔要求管道埋深要求

- 进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部≥400mm，管道顶部距人孔上覆底部的净距离≥

300mm，进入手孔处的管道基础顶部距手孔基础顶部≥200mm。

- 远期管群容量＞6 孔时，采用人孔；远期管群容量≤6 孔时，采用手孔。

- 人（手）孔规格：应符合下表要求，车行道应采用人孔。

| 管道段落 |  | 管道容量 | 手孔程式选用规格(mm) |  |  | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |
| 通信管道 |  | 3孔及3孔以下 | 1120 | 700 | 1000 | 用于线缆分支与接续 |
|  |  | 3孔及3孔以下 | 700 | 500 | 800 | 用于线缆过线 |
| 引入管道 | 至设备间 | 6孔及6孔以下 | 1120 | 700 | 注 | 用于线缆接续及管道分支 |
|  | 至光缆交接箱 | 3孔及3孔以下 | 700 | 500 | 800 |  |
|  | 至高层住宅电信间 |  | 1120 | 700 | 注 | 用于线缆过线和引入 |
|  | 至低层、多层、中高层住宅电信间 |  | 1120 | 700 | 注 |  |
| 衔接手孔 | 与公用通信网管道相通的手孔 |  | 1120 | 700 | 1000 | 用于衔接电信业务经营者通信管道 |

通信管道手孔程式表

注： 根据引入管的埋深调节手孔的净深与高度。

- 人（手）孔应设置配套的金属构件。

3、隐蔽工程

应委托具备相关资质的监理公司随工检验并在竣工验收时提供隐蔽工程签证记录。

二、室外光缆交接箱

1、光缆交接箱底座高度不应小于 300mm，长 X 宽不应小于 800mmX400mm

2、光缆交接箱应有光分路器安装位置，有光缆终接、保护和跳纤的位置。

3、光缆交接箱容量应满足至少三家电信业务经营者接入需要。

三、室内配线设备

1、应提供电信间、设备间。如接入点在电信间、设备间，配线机柜应同步安装，光缆在配线机柜   处预留长度应为 3m~5m。

2、光缆配线箱应安装在住宅建筑单元入口处、楼道、管线引入处管道间等公共部位，不应安装于   人行楼梯踏步侧墙上。如用户接入点在光缆配线箱，应提供配有法兰盘的三合一或四合一光缆配线箱。

3、家居配线箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维护处，并宜靠近入户导管侧，箱体底边   距地高度宜为 500mm。

四、用户皮线光缆

1、采用穿导管暗敷设方式敷设。

2、在用户接入点配线设备及家居配线箱内采用熔接尾纤方式成端，在成端处纤芯应做标识。

3、光缆金属加强芯应接地。

4、光缆配线箱处光纤预留长度应为 1m~1.5m，光缆在家居配线箱成端时预留长度不应小于 500mm。

五、传输指标（按一定比例抽测）

1、光纤连通性测试：所有用户皮线光缆可正常通光。

2、光纤衰减测试：用户接入点用户侧配线设备至家居配线箱光纤链路长度不大于 300m 时，光纤

链路全程衰减不应超过 0.4dB；用户接入点用户侧配线设备至家居配线箱光纤链路长度大于 300m

时，光纤链路全程衰减不应超过按下式计算值：

β=αf ×Lmax+（N+2）×αj

式中：β——用户接入点用户侧配线设备至家居配线箱光纤链路的衰减限值（dB） Lmax——用户接入点用户侧配线设备至家居配线箱光纤链路的最大长度（km） αf——光纤衰减常数（dB/km）

N——用户接入点用户侧配线设备至家居配线箱光纤链路中熔接的接头数量； 2——光纤通道成端接头数，每端 1 个；

αj——光纤接头损耗系数，取 0.1dB/个。六、竣工资料（至少包含以下资料）

- 竣工报告

- 竣工图纸

- 光纤测试记录

- 用户接入点至用户的光纤线序分配表

- 所有使用管材的合格证

- 隐蔽工程监理签证记录